## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 0% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
37 | Égéstermék-elvezető berendezések | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
80 | Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
83 | Szellőztető berendezések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 7 | db | 0.54 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094715
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 7 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 330630094703
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 36.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 36-090-1.1.1-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel Fűtőtestek mögötti falfelület szükség szerinti javítása | 14 | db | 1.69 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 37.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 37-000-1.3 | Szerelt szigetelt kémény bontása, deponálása, elszállítása | 1 | db | 25 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 47.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 47-011-91.1.1-0156501 | Műanyag-diszperziós festékrendszer felhordása új vagy régi lekapart, lemosott, vakolaton, tagolatlan sima felületen, Multifund matt, mosásálló beltéri festék, fehér, Multidecor díszítő festékkel Fűtőtestek mögötti falfelület | 14 | db | 0.83 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 80.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 80-001-1.4.1.1.1-0125106 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF4, falvastagság: 18,5 mm, külső csőátmérő 25 mm, R: AF-4-025 | 45 | m | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 800011414774
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 22 | m | 0.25 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20, Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű | 2 | m | 0.91 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882182
3 | 81-001-1.6.1.1.1.1.3-0120011 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 20, Horganyzott acélcső A 37X minőségű 3/4" menetes | 45 | m | 1.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810010858845
4 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15, Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 20 | m | 0.94 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903205
5 | 81-002-3.2.1.1.1-0130969 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x500 mm, KAEM032/0.5M | 8 | m | 0.46 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 810023214005
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 40 | db | 0.44 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
2 | 82-000-4.2.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 2 | db | 5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923202
3 | 82-005-1.12.1-0352001 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 100-W B1KA 6,5-26,0 kW kondenzációs fűtő gázkazán, tároló-előnykapcsolással és vezérlőpanelre integrált időjáráskövető szabályozással, modulációs égővel | 1 | db | 21.68 |  |  | 0 | 0
4 | 82-016-15.1-0322383 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 60/100 mm, Viessmann PPs égéstermék-elvezetés - AZ ellenőrző idom egyenes, 60/100 PPs - AZ tetőátvezetés 60/100 PPs - AZ cső 60/100 PPs, 3 m | 1 | db | 25 |  |  | 0 | 0
5 | 82-016-12.1 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 25.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025510
6 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 15.4 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025563
7 | 82-016-12.2 | Belső földgáz fogyasztói rendszer hatósági nyomáspróbája. | 1 | db | 25 |  |  | 0 | 0
8 | 82-000-4.11.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 10 tagig | 4 | db | 2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820001858574
9 | 82-000-4.11.1.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között | 5 | db | 2.5 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820001858586
10 | 82-000-4.11.1.3 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 20 tag felett | 5 | db | 3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820001858591
11 | 82-000-4.2.8 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak szaniter szivattyúk víz-fűtés | 2 | db | 1.7 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923432
12 | 82-000-3.11.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 51-120 liter között | 2 | db | 2.2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923071
13 | 82-004-3.1.1-0322191 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 200 l-ig, Viessmann Vitocell 100-W álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium anódos védelemmel, nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 120 liter | 1 | db | 10.78 |  |  | 0 | 0
14 | 82-012-3.2.1.4-0425754 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 940 W | 3 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998084
15 | 82-012-3.2.1.4-0425756 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 1411 W | 2 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998106
16 | 82-012-3.2.1.4-0425758 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 1881 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998123
17 | 82-012-3.2.1.4-0425759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2116 W | 4 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998135
18 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2351 W | 2 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998140
19 | 82-012-3.2.1.4-0425761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2586 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998152
20 | 82-012-3.2.1.4-0425762 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, D-ÉG (Dunaferr) LUX-UNI univerzális 6 csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőtelj. (90/70/20°C): 2821 W | 1 | db | 1.97 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998164
21 | 82-001-7.2.2-0130613 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM Alfa gömbcsap, 1/2", zártházas konstrukció, széles hőmérséklet tartomány, kód: 513-0015-00 | 6 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820013240664
22 | 82-001-7.2.2-0130598 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00 | 4 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010933633
23 | 82-001-7.3.8-0117038 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény, GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 3/4" | 1 | db | 0.56 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820012136550
24 | 82-001-13.2-0015028 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25, termosztatikus keverőszelep, állítható hőmérséklet 30-65°C között, forrázás védelemmel, Csz.: 7739300117 | 1 | db | 0.76 |  |  | 0 | 0
25 | 82-004-6.2.1.1-0722051 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között, Flamco Airfix 2 membrános tágulási tartály 5 bar, 70 °C, Rendelési szám: 24001 | 1 | db | 0.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820040955206
26 | 82-001-16.2.5-0113212 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0013, RA-N 1/2" | 14 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943716
27 | 82-001-16.2.3-0113282 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0144, RLV 1/2" | 14 | db | 0.51 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943263
28 | 82-001-17.1.1-0113257 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, rongálás ellen védett, 013G2920, RA 2920, 5-26℃ | 14 | db | 0.02 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945503
29 | 82-007-10.1.1-0345211 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120 kW teljesítményig, menetes csatlakozással. Falra szerelhető kivitel, forrasztott nemesacélból, tartóval, 20 kW | 1 | db | 1.09 |  |  | 0 | 0
30 | 82-004-6.1.1.1-0721009 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, ZILMET 24 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, cikkszám 4-0301-025 | 1 | db | 0.61 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820040954400
31 | 82-008-3.1.4.1.1-0125678 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Stratos PICO 25/1-6-130 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25,menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132467 | 1 | db | 2.88 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820082184304
32 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008 | 1 | db | 0.69 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935461
33 | 82-005-16.2-0120121 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 4 | db | 0.12 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959796
34 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 4 | db | 1.08 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959864
35 | 82-002-5.1.1.2-0324303 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, egysugaras, DN 20, SIEMENS UH50-2.5, ultrahangos hőmennyiségmérő, fűtés-, hűtés-, vagy fűtés/hűtés mérésére, Qn=2,5m3/h, 1" menetes, Csz.:UH50-2.5 | 1 | db | 0.85 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 820022575913
36 |  | HHV, HMV rendszer fertőtlenítés, vízminta vétel, vizsgálat. | 1 | db | 25.5 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 83.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 83-007-4.1 | Konyhai páraelszívók, központi elszívásra, falra szerelve | 1 | db | 6 |  |  | 0 | 0
2 | 83-002-4.1.6.1.1-0143332 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű levegő bevezető elem felszerelése falnyílásba vagy nyilászáróba, falnyílásba, NÁ 160 mm-ig, HELIOS ZLA 160 termosztatikus levegő bevezető elem, 100 m3/h, NÁ 160, Cikkszám: 0216 | 1 | db | 1.66 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] | 830021110996
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0